| Magistrat der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn -Brandschutzdienststelle- Bahnhofsplatz 2 65549 Limburg a. d. Lahn |  | Merkblatt Feuerwehr-Laufkarte Anleitung für die Erstellung Stand: 01/2010 |
| --- | --- | --- |

Rechtsgrundlagen und Techn. Bestimmungen HBO Hessische Bauordnung i. d. F. 18. Juni 2002 HBKG Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen- schutz vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 530) DIN 14095 Teil 1 - Feuerwehreinsatzpläne für bauliche Anlagen DIN 14034 Teil 1 bis 7 - Bildzeichen für das Feuerwehrwesen DIN 14675 Brandmeldeanlagen Begriffsbestimmung und Zweck Zum raschen Auffinden von Brandmeldern in einem Objekt oder einer baulichen Anlage werden Feuerwehr-Laufkarten benötigt. Die Feuerwehr-Laufkarten sind mindestens in zweifacher Ausfertigung am Feuerwehrzugang in der Regel in einem Feuerwehr-Informations-Systrem (FIS) vorzuhalten. Die Feuerwehr-Laufkarten sind stets auf aktuellem Stand zu halten. Feuerwehr-Laufkarten sind am oberen Rand deutlich mit den entsprechenden Liniennummern zu versehen. Um ein rasches Auffinden der Laufkarten zu gewährleisten, sind die Liniennummern versetzt anzuordnen. Die zeichnerische Darstellung der Feuerwehr-Laufkarten hat so zu erfolgen, dass die Karte anhand der Lauflinie lesbar ist. Der Beginn der Lauflinie soll dabei möglichst immer am unteren Blattrand beginnen. Art der Feuerwehr-Laufkarten 1. Vorderseite Feuerwehr-Laufkarten bestehen auf der Vorderseite aus einem vereinfachten Grundriß- oder Lageplan mit folgendem Inhalt: Standort FIS, BMZ, FBF, FSD dem Zugangsweg zum Überwachungsbereich der Meldergruppe, durch grüne Pfeillinie zu kennzeichnen Flure sind, zur besseren Abhebung gegenüber ihren angrenzenden Räumen, grau zu unterlegen. standortgenauem Eintrag der Brandmelder (siehe Bildbeispiele). Die Brandmelder sind mit ihren entsprechenden Meldergruppen- und Meldernummern zu versehen. Räume mit besonderen Gefahren sind rot zu unterlegen und mit den entsprechenden Gefahrensymbolen zu kennzeichnen (siehe Bildbeispiel). gesprinklerte Bereiche sind in den jeweiligen Grundrissen blau zu schraffieren (siehe Bildbeispiel). Brandschutztüren, Wandhydranten , Entnahmestelle „Steigleitung trocken“, Feuerlöscher mit Sonderlöschmittel und Handauslösungsstellen für RWA-Anlagen sind durch Symbole standortgenau zu kennzeichnen (nur im Verlauf des Angriffsweges). Symbole müssen den Beispielen dieses Merkblattes entsprechen. Bezeichnung der Räume rote Einrahmung des Melderbereiches befahrbare Flächen (grau unterlegt; nur wenn die bauliche Anlage aus mehreren Gebäuden besteht erforderlich) 1.2 Schematische Darstellung der Geschossigkeit mit Zugangsebene und Angriffsebene. 1.3 Am rechten Rand ist eine Legende analog dem Beispiel dieses Merkblattes vorzusehen. Besondere Verhaltensmaßnahmen (z.B. Anlegen von Chemikalienschutzanzügen) sind auffällig zu vermerken. Es ist ein Feld, ähnlich dem Bildbeispiel, für den Genehmigungsvermerk durch die Brandschutzdienststelle vorzusehen. 2. Rückseite (nur erforderlich, wenn sich der Melder in einem anderen Geschoß wie die Zugangsebene für die Feuerwehr befindet und die Darstellung des Angriffsweges auf der Vorderseite nicht möglich ist). 2.1 Feuerwehr-Laufkarten bestehen auf der Rückseite aus einem Teilausschnitt des Geschosses des betreffenden Melderbereiches mit folgenden Inhalten: Darstellung der Zugänge zu den Brandmeldern durch grüne Pfeillinie. Treppenräume, die den Zugang bilden, sind grün zu unterlegen. es gelten die gleichen zeichnerischen Anforderungen wie bei der Darstellung der Vorderseite 3. Format 3.1 Die Laufkarten sind im Format DIN A 4 quer zu erstellen. (AUSNAHME: Ein anderes Format kann für automatische Auswurfdateien erforderlich werden. Dies ist mit der zuständigen Brandschutzdienststelle abzustimmen.) 4. Schutz vor Verschmutzung 4.1 Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und um die Laufkarten vor Nässe und Verschmutzung zu schützen, sind die Laufkarten in Klarsichtfolie einzuschweißen. 5. Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle 5.1 Die Entwurfsfassung eines kompletten Satzes Laufkarten ist der Brandschutzdienststelle zur Abstimmung und Freigabe vorzulegen.